调度自动化厂站接入（色尼风电）

申请批复单

为了顺利完成色尼风电的数据接入工作，按时完成公司领导和调度控制中心领导安排的接入工作，确保数据保质保量的顺利接入调度各个系统，现将色尼风电的相关业务的IP地址和通道参数下发给色尼风电，要求贵部门调试人员必须按下发相关参数进行配置并完成联调工作。调度数据网路由器交换机联调请拔打0891-6895287/15982259121、纵密联调请拔打0891-6895979。设备配置发送至zdh5287@163.com。

西藏电力有限公司调度控制中心

2023年 10月18日

省调第一接入网路由器参数

| 基本参数 | 路由器名称 |  | Loopback |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZNQ-SheNiFengDian.R1 |  | 54.2.8.105/32 |  |
| 链路参数 | 上联链路1-至汇聚路由器1 | 接口类型 | 接口描述 | 接口地址 |
|  |  | E1 | NaQu-110kV | 54.3.20.96/30 |
|  | 上联链路2-至汇聚路由器2 | 接口类型 | 接口描述 | 接口地址 |
|  |  | E1 | NaQu-DD | 54.3.22.96/30 |
|  | 下联链路1-至实时纵密 | 接口类型 | 接口描述 | 子接口地址（封装dot1q，tag为100） |
|  |  | 千百兆电口trunk模式 | R1.S1-交换机厂家-型号 | 54.100.134.110/28 |
|  | 下联链路2-至非实时纵密 | 接口类型 | 接口描述 | 子接口地址（封装dot1q，tag为200） |
|  |  | 千百兆电口trunk模式 | R1.S2-交换机厂家-型号 | 54.100.135.110/28 |
| 协议参数 | OSPF | 进程号 | 区域号 |  |
|  |  | 10 | 3 |  |
|  | BGP | AS号 | 更新源 | 邻居 |
|  |  | 30054 | Loopback | 54.2.7.1 |
|  |  |  |  | 54.2.58.1 |
|  | MPLS VPN | 实时vpn-rt | RD值 | RT值 |
|  |  |  | 30054:1000 | 30054:1000 30000:801 |
|  |  | 非实时vpn-nrt | RD值 | RT值 |
|  |  |  | 30054:1001 | 30054:1001 30000:802 |
| 安全配置 | 超时时间 | 远程登录方式 | 远程登录地址限制 | SNMP V3 |
|  | 4分钟 | SSH | 网管：54.254.0.2 | 鉴权协议：SHA 认证密码：Sgd-xz1-JR 私有协议：AES128 加密密码：XZZDzdh#5287 用户名：XZsd-r 组名：XZSD |
|  |  |  | 互联地址：X.X.X.X |  |
|  | 关闭不需要的服务 | 端口控制 | console和vty认证 | banner语句 |
|  | telnet、http、https、dhcp | 关闭未使用的端口 | 调用AAA | header login %Do not log in without permission% |
|  | 三权分立 | 参观级 | 用户名：SGDnet-Read | 密码：Sgd-xz1-JR |
|  |  | 监控级 | 用户名：SGDnet-Admin | 密码：Sgd-xz1-JR |
|  |  | 管理级 | 用户名：SGDnet-XZsd | 密码：Sgd-xz1-JR |

省调第一接入网实时交换机参数

| 基本参数 | 交换机名称 |  | 管理地址（VLAN100） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZNQ-SheNiFengDian.R1-S1 |  | 54.100.134.108/28 |  |
|  | 上联链路-至实时纵密 | 接口类型 | 接口描述 | VLAN地址 |
|  |  | 千百兆电口trunk模式 | S1-纵密厂家-型号 |  |
| 安全配置 | 超时时间 | 远程登录方式 | 远程登录地址限制 |  |
|  | 4分钟 | SSH | 54.100.134.110/28 |  |
|  | 关闭不需要的服务 | 端口控制 | console和vty认证 | banner语句 |
|  | telnet、http、https、dhcp | 关闭未使用的端口 | 调用AAA | header login %Do not log in without permission% |
|  | 三权分立 | 参观级 | 用户名：SGDnet-Read | 密码：Sgd-xz1-JR |
|  |  | 监控级 | 用户名：SGDnet-Admin | 密码：Sgd-xz1-JR |
|  |  | 管理级 | 用户名：SGDnet-XZsd | 密码：Sgd-xz1-JR |

省调第一接入网非实时交换机参数

| 基本参数 | 交换机名称 |  | 管理地址(VLAN200) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZNQ-SheNiFengDian.R1-S2 |  | 54.100.135.109/28 |  |
|  | 上联链路-至非实时纵密 | 接口类型 | 接口描述 | VLAN地址 |
|  |  | 千百兆电口trunk模式 | S2-纵密厂家-型号 |  |
| 安全配置 | 超时时间 | 远程登录方式 | 远程登录地址限制 |  |
|  | 4分钟 | SSH | 54.100.135.110/28 |  |
|  | 关闭不需要的服务 | 端口控制 | console和vty认证 | banner语句 |
|  | telnet、http、https、dhcp | 关闭未使用的端口 | 调用AAA | header login %Do not log in without permission% |
|  | 三权分立 | 参观级 | 用户名：SGDnet-Read | 密码：Sgd-xz1-JR |
|  |  | 监控级 | 用户名：SGDnet-Admin | 密码：Sgd-xz1-JR |
|  |  | 管理级 | 用户名：SGDnet-XZsd | 密码：Sgd-xz1-JR |

省调第一接入网实时纵密参数

| 装置管理 |  | 区调加密管理装置 | 区调内网管控平台 | 地调内网监视平台 | 区调加密装置管理 | 厂站纵密管理地址 | 地调日志服务器及端口号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.54.1.70 | 10.54.1.55 | 54.106.6.252 |  | 54.100.134.109 | 地址：54.106.6.252 端口号：514 |  |  |
| 装置隧道 策略 | 隧道号 | 对端加密装置地址 | 策略名称 | 本端业务IP地址 | 本端端口 | 对端业务IP地址 | 对端端口 | 协议 | 模式 |
|  | 1 | 54.106.18.10 | 备调远动fes1 | 54.100.134.103-104 | 2404-2406、3000-3001 | 54.106.18.10 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 2 | 54.106.18.11 | 备调远动fes2 | 54.100.134.103-104 | 2404-2406、3000-3001 | 54.106.18.11 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 3 | 54.106.18.12 | 备调远动fes3 | 54.100.134.103-104 | 2404-2406、3000-3001 | 54.106.18.12 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 4 | 54.106.18.13 | 备调远动fes4 | 54.100.134.103-104 | 2404-2406、3000-3001 | 54.106.18.13 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 5 | 10.54.1.24 | 区调PMU1 | 54.100.134.101-102 | 8000-8001 8600 1024-65535 | 10.54.1.24 | 1024-65535 1024-65535 8000-8001 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 6 | 10.54.1.25 | 区调PMU2 | 54.100.134.101-102 | 8000-8001 8600 1024-65535 | 10.54.1.25 | 1024-65535 1024-65535 8000-8001 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 7 | 10.54.1.52 | 区调稳控 | 54.100.134.99-100 | 6000-6005 | 10.54.1.50/51 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 8 | 10.54.1.53 | 区调保护1 | 54.100.134.105-106 | 2404-2406 | 10.54.1.53 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 9 | 10.54.1.54 | 区调保护2 | 54.100.134.105-106 | 2404-2406 | 10.54.1.54 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 10 |  | 区调内网管控（网安） | 54.100.134.98 | 8800-8801 1024-65535 南瑞6702，其他22 |  | 1024-65535 8800-8801 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 11 | 54.106.6.30 | 地调远动fes1 |  | 2404-2406 | 54.106.6.30 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 12 | 54.106.6.31 | 地调远动fes2 |  | 2404-2406 | 54.106.6.31 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 15 | 10.54.1.20 | 区调远动fes1 |  | 2404-2406、3000-3001 | 10.54.1.20 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 16 | 10.54.1.21 | 区调远动fes2 |  | 2404-2406、3000-3001 | 10.54.1.21 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 17 | 10.54.1.22 | 区调远动fes3 |  | 2404-2406、3000-3001 | 10.54.1.22 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 18 | 10.54.1.23 | 区调远动fes4 |  | 2404-2406、3000-3001 | 10.54.1.23 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |

省调第一接入网非实时纵密参数

| 装置管理 |  | 区调加密管理装置 | 区调内网管控平台 | 地调内网监视平台 | 区调加密装置管理 | 厂站纵密管理地址 | 地调日志服务器及端口号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.54.8.70 | 10.54.8.55 | 54.106.7.253 |  | 54.100.135.109 | 地址：54.106.7.253 端口号：514 |  |  |
| 装置隧道 策略 | 隧道号 | 对端加密装置地址 | 策略名称 | 本端业务IP地址 | 本端端口 | 对端业务IP地址 | 对端端口 | 协议 | 模式 |
|  | 1 | 10.54.8.18 | 区调电量 | 54.100.135.106 | 2000-2001 | 10.54.8.31-34 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  |  |  | 区调保信 | 54.100.135.101 | 2404 | 10.54.8.20-21 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  |  |  | 区调同步时钟 |  | 2404 | 10.54.8.60-61 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  |  |  | 区调光功率 | 54.100.135.102 | 3000 | 10.54.8.29 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  |  |  | 区调水情 | 54.100.135.103 | 2404 | 10.54.8.60-61 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 2 |  | 区调内网管控（网安） | 54.100.135.98 | 8800-8801 1024-65535 南瑞6702，其他22 |  | 1024-65535 8800-8801 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 3 | 54.106.7.18 | 地调电量 | 54.100.135.106 | 2000-2001 | 54.106.7.10 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |

省调第二接入网路由器参数

| 基本参数 | 路由器名称 |  | Loopback |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZNQ-SheNiFengDian.R2 |  | 54.2.109.115/32 |  |
| 链路参数 | 上联链路1-至汇聚路由器1 | 接口类型 | 接口描述 | 接口地址 |
|  |  | E1 | NaQu-110kV | 54.3.138.160/30 |
|  | 上联链路2-至汇聚路由器2 | 接口类型 | 接口描述 | 接口地址 |
|  |  | E1 | NaQu-DD | 54.3.139.160/30 |
|  | 下联链路1-至实时纵密 | 接口类型 | 接口描述 | 子接口地址（封装dot1q，tag为100） |
|  |  | 千百兆电口trunk模式 | R2.S1-交换机厂家-型号 | 54.124.6.62/28 |
|  | 下联链路2-至非实时纵密 | 接口类型 | 接口描述 | 子接口地址（封装dot1q，tag为200） |
|  |  | 千百兆电口trunk模式 | R2.S2-交换机厂家-型号 | 54.124.7.62/28 |
| 协议参数 | OSPF | 进程号 | 区域号 |  |
|  |  | 10 | 7 |  |
|  | BGP | AS号 | 更新源 | 邻居 |
|  |  | 25411 | Loopback | 54.2.100.37 |
|  |  |  |  | 54.2.101.58 |
|  | MPLS VPN | 实时vpn-rt | RD值 | RT值 |
|  |  |  | 25411:100 | 25411:100 20000:100 |
|  |  | 非实时vpn-nrt | RD值 | RT值 |
|  |  |  | 25411:200 | 25411:200 20000:200 |
| 安全配置 | 超时时间 | 远程登录方式 | 远程登录地址限制 | SNMP V3 |
|  | 4分钟 | SSH | 网管：54.254.0.102 | 鉴权协议：SHA 认证密码：Sgd-xz1-JR 私有协议：AES128 加密密码：XZZDzdh#5287 用户名：XZsd-r 组名：XZSD |
|  |  |  | 互联地址：X.X.X.X |  |
|  | 关闭不需要的服务 | 端口控制 | console和vty认证 | banner语句 |
|  | telnet、http、https、dhcp | 关闭未使用的端口 | 调用AAA | header login %Do not log in without permission% |
|  | 三权分立 | 参观级 | 用户名：SGDnet-Read | 密码：Sgd-xz2-JR |
|  |  | 监控级 | 用户名：SGDnet-Admin | 密码：Sgd-xz2-JR |
|  |  | 管理级 | 用户名：SGDnet-XZsd | 密码：Sgd-xz2-JR |

省调第二接入网实时交换机参数

| 基本参数 | 交换机名称 |  | 管理地址（VLAN100） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZNQ-SheNiFengDian.R2-S1 |  | 54.124.6.60/28 |  |
|  | 上联链路-至实时纵密 | 接口类型 | 接口描述 | VLAN地址 |
|  |  | 千百兆电口trunk模式 | S1-纵密厂家-型号 |  |
| 安全配置 | 超时时间 | 远程登录方式 | 远程登录地址限制 |  |
|  | 4分钟 | SSH | 54.124.6.62/28 |  |
|  | 关闭不需要的服务 | 端口控制 | console和vty认证 | banner语句 |
|  | telnet、http、https、dhcp | 关闭未使用的端口 | 调用AAA | header login %Do not log in without permission% |
|  | 三权分立 | 参观级 | 用户名：SGDnet-Read | 密码：Sgd-xz2-JR |
|  |  | 监控级 | 用户名：SGDnet-Admin | 密码：Sgd-xz2-JR |
|  |  | 管理级 | 用户名：SGDnet-XZsd | 密码：Sgd-xz2-JR |

省调第二接入网非实时交换机参数

| 基本参数 | 交换机名称 |  | 管理地址（VLAN200） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZNQ-SheNiFengDian.R2-S2 |  | 54.124.7.60/28 |  |
|  | 上联链路-至实时纵密 | 接口类型 | 接口描述 | VLAN地址 |
|  |  | 千百兆电口trunk模式 | S2-纵密厂家-型号 |  |
| 安全配置 | 超时时间 | 远程登录方式 | 远程登录地址限制 |  |
|  | 4分钟 | SSH | 54.124.7.62/28 |  |
|  | 关闭不需要的服务 | 端口控制 | console和vty认证 | banner语句 |
|  | telnet、http、https、dhcp | 关闭未使用的端口 | 调用AAA | header login %Do not log in without permission% |
|  | 三权分立 | 参观级 | 用户名：SGDnet-Read | 密码：Sgd-xz2-JR |
|  |  | 监控级 | 用户名：SGDnet-Admin | 密码：Sgd-xz2-JR |
|  |  | 管理级 | 用户名：SGDnet-XZsd | 密码：Sgd-xz2-JR |

省调第二接入网实时纵密参数

| 装置管理 |  | 区调加密管理装置 | 区调内网管控平台 | 地调内网监视平台 | 区调加密装置管理 | 厂站纵密管理地址 | 地调日志服务器及端口号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 54.10.10.70 | 54.10.10.55 | 54.125.36.252 |  | 54.124.6.61 | 地址：54.125.36.252 端口号：514 |  |  |
| 装置隧道 策略 | 隧道号 | 对端加密装置地址 | 策略名称 | 本端业务IP地址 | 本端端口 | 对端业务IP地址 | 对端端口 | 协议 | 模式 |
|  | 1 | 54.10.13.10 | 备调远动fes1 | 54.124.6.55-56 | 2404-2406、3000-3001 | 54.10.13.10 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 2 | 54.10.13.11 | 备调远动fes2 | 54.124.6.55-56 | 2404-2406、3000-3001 | 54.10.13.11 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 3 | 54.10.13.12 | 备调远动fes3 | 54.124.6.55-56 | 2404-2406、3000-3001 | 54.10.13.12 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 4 | 54.10.13.13 | 备调远动fes4 | 54.124.6.55-56 | 2404-2406、3000-3001 | 54.10.13.13 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 5 | 54.10.10.24 | 区调PMU1 | 54.124.6.53-54 | 8000-8001 8600 1024-65535 | 54.10.10.24 | 1024-65535 1024-65535 8000-8001 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 6 | 54.10.10.25 | 区调PMU2 | 54.124.6.53-54 | 8000-8001 8600 1024-65535 | 54.10.10.25 | 1024-65535 1024-65535 8000-8001 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 7 | 54.10.10.52 | 区调稳控 | 54.124.6.51-52 | 6000-6005 | 54.10.10.50-51 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 8 | 54.10.10.53 | 区调保护1 | 54.124.6.57-58 | 2404-2406 | 54.10.10.53 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 9 | 54.10.10.54 | 区调保护2 | 54.124.6.57-58 | 2404-2406 | 54.10.10.54 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 10 |  | 区调内网管控（网安） | 54.124.6.50 | 8800-8801 1024-65535 南瑞6702，其他22 |  | 1024-65535 8800-8801 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 11 | 54.10.10.63 | 区调安控1 |  | 2404-2406 | 54.10.10.63 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 12 | 54.10.10.64 | 区调安控2 |  | 2404-2406 | 54.10.10.64 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 13 | 54.125.36.30 | 地调远动fes1 |  | 2404-2406 | 54.125.36.30 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 14 | 54.125.36.31 | 地调远动fes2 |  | 2404-2406 | 54.125.36.31 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 15 | 54.10.10.20 | 区调远动fes1 |  | 2404-2406、3000-3001 | 54.10.10.20 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 16 | 54.10.10.21 | 区调远动fes2 |  | 2404-2406、3000-3001 | 54.10.10.21 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 17 | 54.10.10.22 | 区调远动fes3 |  | 2404-2406、3000-3001 | 54.10.10.22 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 18 | 54.10.10.23 | 区调远动fes4 |  | 2404-2406、3000-3001 | 54.10.10.23 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |

省调第二接入网非实时纵密参数

| 装置管理 |  | 区调加密管理装置 | 区调内网管控平台 | 地调内网监视平台 | 区调加密装置管理 | 厂站纵密管理地址 | 地调日志服务器及端口号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 54.10.20.70 | 54.10.20.55 | 54.125.37.252 |  | 54.124.7.61 | 地址：54.125.37.252 端口号：514 |  |  |
| 装置隧道 策略 | 隧道号 | 对端加密装置地址 | 策略名称 | 本端业务IP地址 | 本端端口 | 对端业务IP地址 | 对端端口 | 协议 | 模式 |
|  | 1 | 54.10.20.18 | 区调电量 | 54.124.7.58 | 2000-2001 | 54.10.20.33-34 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  |  |  | 区调保信 | 54.124.7.53 | 2404 | 54.10.20.26-27 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  |  |  | 区调光功率 | 54.124.7.54 | 3000 | 54.10.20.40-41 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  |  |  | 区调水情 | 54.124.7.55 | 2404 | 54.10.20.60-61 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 2 |  | 区调内网管控（网安） | 54.124.7.50 | 8800-8801 1024-65535 南瑞6702，其他22 |  | 1024-65535 8800-8801 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |
|  | 3 | 54.125.37.18 | 地调电量 | 54.124.7.58 | 2000-2001 | 54.125.37.10 | 1024-65535 | TCP、ICMP | 加密 |

| 序号 | 设备类型 | 配置及加固安全项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | MSR36和56系列路由器软件版本应为 Version 7.1.064, Release 0809P32以后的版本 |
|  |  | 中兴路由器软件版本应为V5.00.10以后的版本 |
|  |  | 华为AR22系列和AR32系列路由器版本应为V200R010C10SPC700以后的版本 |
| 2 |  | 带源以2000字节测试2M互联链路通道网络稳定性， |
| 3 |  | ospf邻接协商成功 |
| 4 |  | bgp vpnv4邻居协商成功 |
| 5 |  | mpls ldp关系正常 |
| 6 |  | SNMP版本应v3,并以acl限制仅允许网管服务器访问 |
| 7 |  | SNMP不得存在read和write默认团体名 |
| 8 |  | 关闭空闲端口 |
| 9 |  | 设备用户需进行三权分立，创建参观级、监控级、管理级三个用户权限账号。 |
| 10 |  | 设备用户仅使能terminal、ssh服务登录 |
| 11 |  | 启用SSH服务 |
| 12 |  | ACL限制远程设备管控地址范围，即仅允许网管服务器和互联地址管控 |
| 13 |  | 仅允许通过SSH远程登录设备 |
| 14 |  | 远程登录空闲会话超时4分钟自动断开会话 |
| 15 |  | 远程登录使用AAA登录 |
| 16 |  | console登录使用AAA登录 |
| 17 |  | console登录空闲会话超时4分钟自动断开会话 |
| 18 |  | 设备NTP对时成功 |
| 19 |  | 关闭不必要服务，如：Telnet、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS等服务 |
| 20 |  | 主站可远程管控厂站路由器 |
| 21 | 交换机 | 关闭空闲端口 |
| 22 |  | 设备用户需进行三权分立，创建参观级、监控级、管理级三个用户权限账号。 |
| 23 |  | 设备用户仅使能terminal、ssh服务登录 |
| 24 |  | 启用SSH服务 |
| 25 |  | ACL限制远程设备管控地址范围 |
| 26 |  | 仅允许通过SSH远程登录设备 |
| 27 |  | 远程登录空闲会话超时4分钟自动断开会话 |
| 28 |  | 远程登录使用AAA登录 |
| 29 |  | console登录使用AAA登录 |
| 30 |  | console登录空闲会话超时4分钟自动断开会话 |
| 31 |  | 关闭不必要服务，如：Telnet、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS等服务 |
| 32 |  | 厂站交换机业务接口需应用ACL策略，限制源地址目的地址访问 |
| 33 |  | 厂站交换机不得配置默认路由 |
| 34 |  | 厂站路由器可远程管控厂站交换机 |